기상 데이터 기반 변압기 화재위험
통합관리 시스템

TransFireRisk IMS v8.0  ·  검증된 최종 분석 보고서

2026 날씨 빅데이터 콘테스트  ·  주제1 재난안전  ·  참여기관: 한국전력공사

※ 본 보고서의 모든 수치는 실제 모델(ensemble_v3.pkl)과 데이터(full_predictions_final.csv)에서
   직접 계산하여 작성하였습니다. AI 생성 추정치 또는 근사값 없음.

작성일: 2026년 06월 23일

GitHub: https://github.com/Seungwoo-Kim-kr/TransFireRisk

📋 파이널 검증 결과 — 수정 내역

실제 모델·데이터와 대조하여 발견된 오류를 수정하고 모든 수치를 재검증하였습니다.

| 위치 | 기존 기재 | 실측값 | 수정 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §2.1 기상변수 통계표 | 월평균일교차 최댓값 18.3°C | 14.61°C (실측 max) | ✅ 수정 | 이전 보고서의 AI 생성 오류 |
| §4.7 / Tab7 LOO-CV | 연도별 ROC-AUC '0.58~0.70' | 훈련(2020~22): in-sample ROC=1.0 테스트(2023~24): 0.615~0.667 | ✅ 수정 | 훈련 데이터 in-sample 과적합 스코어를 '0.58~0.70'으로 잘못 표현 |
| Tab7 LOO-CV 차트 | 2020~2022 ROC=1.0 표시 — 오해 유발 | 훈련/테스트 구분 시각화로 변경 | ✅ 앱 수정 | 훈련 in-sample임을 명시 실제 검증은 2023~2024만 |
| §4.1 성능표 (전체) | ROC 0.640, PR 0.122 F2 0.306, Rec 0.563 | 동일 (실측 일치) | ✅ 정확 | 실측값과 완벽 일치 |
| 피처 중요도 | 지역발화율 0.115 연속고온일수 0.098 등 | 동일 (실측 일치, 오차<0.001) | ✅ 정확 | XGBoost feature_importances_ 직접 계산 일치 확인 |
| 기후변화 트렌드 | +0.37°C/년 2030=27.6°C | 실측 +0.372°C/년 2030=27.59°C | ✅ 정확 | 5년 선형 외삽 실측과 일치 |
| 월별 화재 현황 | 7월 12건, 8월 13건 | 동일 | ✅ 정확 | 실측 데이터 직접 집계 |

■ 추가 검증 완료 항목:

피처 중요도 상위 8개: 실측 XGBoost feature_importances_ 값과 오차 0.001 이내 ✅

연도별 화재건수(2020~2024), 월별 화재건수(1~12월) 전수 검증 ✅

2024년 지역별 발화확률 순위(부산 40.85%, 서울 38.90%) ✅

상관계수(Pearson/Spearman) 전체: 직접 계산 값 ✅

기후변화 트렌드 실측 선형회귀 ✅

목  차

📋 파이널 검증 결과 — 수정 내역

1. 분석 배경 및 목표

1.1 분석 배경

1.2 분석 목표 및 달성 현황

2. 분석 데이터 및 전처리

2.1 활용 데이터

2.2 파생 변수 생성

2.3 클래스 불균형 처리

3. 분석 방법

3.1 앙상블 모델 v3

3.2 TFRI 복합위험지수

3.3 평가 지표 선택

3.4 학습/검증 분리

4. 결과 및 검증

4.1 모델 성능 (검증된 실측치)

4.2 피처 중요도 (실측)

4.3 기상-화재 상관분석 (실측)

4.4 기후변화 트렌드 (실측)

4.5 화재 발생 현황

4.6 2024년 전국 위험도

4.7 연도별 검증 성능 (2023~2024)

5. 활용방안

5.1 P1/P2/P3 우선 점검

5.2 F2 임계값 동적 적용

5.3 기상 예보 연동

5.4 중장기 로드맵

부록 A. 시스템 구성

부록 B. TFRI 수식

부록 C. 제약사항

부록 D. 기술 스택

1. 분석 배경 및 목표

1.1 분석 배경

변압기는 전력망의 핵심 설비로, 화재 발생 시 광역 정전·인명 피해·재산 손실이 복합 발생합니다.

2020~2024년 전국 변압기 화재 총 86건 (연평균 17.2건, 최대 2021년 24건)

여름철 집중: 7월 12건 + 8월 13건 = 전체 29.1% — 폭염·고습이 절연 열화 가속

기후변화 추세 +0.37°C/년 → 2030년 최고기온 27.6°C 예상 → 구조적 위험 증가

기존 정기 점검 방식은 기상 변화 대응 선제적 조치 어려움

날씨 빅데이터 + AI + 물리 지수(TFRI) 결합 시스템으로 사전 예측 및 자원 배분 최적화 필요

1.2 분석 목표 및 달성 현황

| 목표 | 내용 | 달성 결과 |
| --- | --- | --- |
| ① | 기상 기반 ML 발화 확률 예측 | 앙상블 v3: ROC-AUC 0.640, PR-AUC 0.122 (검증셋 2023~2024) |
| ② | 전국 17개 시도 월별 위험도 정량화 | 0~100% 스케일, 4등급 체계 (매우높음/높음/보통/낮음) |
| ③ | 물리 기반 TFRI 지수 설계 | TFRI = WHI(45%)+IDA(35%)+HRI(20%) — IEC 60076-7 기반 |
| ④ | 7탭 웹 대시보드 구축 | TransFireRisk IMS v8.0 — 한/영 이중언어, 다크/라이트 모드 |
| ⑤ | 기상-화재 상관분석 제시 | Pearson·Spearman 이중 검증 — 습도 r=0.109, 일교차 r=−0.101 |
| ⑥ | 기후변화 트렌드 분석 | 2020~2024 추세 +0.37°C/년, 2030년 외삽 전망 |

2. 분석 데이터 및 전처리

2.1 활용 데이터

| 데이터 | 출처 | 규모 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기상 데이터 | 기상청 기상자료개방포털 | 1,020행 (17시도×12월×5년) | 2020~2024 |
| 변압기 화재 이력 | 소방청 화재통계 | 86건 (발생률 7.94%) | 2020~2024 |
| 전력 화재 통계 | 소방청 | 연도별 전기화재·변압기화재 건수 | 2019~2023 |

기상 변수 기초 통계 (실측 검증값)

| 기상 변수 | 평균 | 최솟값 | 최댓값 | 변압기 화재 관련성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 월최고기온 (°C) | 24.61 | 7.40 | 38.30 | 과부하·절연 열화 주요 원인 |
| 월평균기온 (°C) | 13.51 | -4.65 | 29.01 | 열 스트레스 기준선 |
| 월평균습도 (%) | 71.73 | 43.43 | 91.06 | 절연 흡습 → 내전압 저하 (상관r=0.109) |
| 월강수합계 (mm) | 121.52 | 0.00 | 713.90 | 침수·단락·누전 위험 |
| 월최대풍속 (km/h) | 31.71 | 17.40 | 89.50 | 설비 물리 손상 |
| 월평균일교차 (°C) | 8.95 | 3.56 | 14.61 | 일교차 클수록 화재 감소 (r=−0.101) |
| 월연속고온일수 (일) | 0.54 | 0.00 | 24.00 | 폭염 지속 → IDA 급상승 |
| 강수일수 (일) | 9.13 | 0.00 | 26.00 | 강수 빈도 (r=0.101) |

2.2 파생 변수 생성 (Feature Engineering) — 기존 16개 + 신규 12개 = 총 28개

| 번호 | 피처명 | 계산식 요약 | 피처 중요도 (실측) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ★ | 지역발화율 | 시도별 과거 화재 발생 비율 | 0.1153 (1위) |
| 2 | 월연속고온일수 | 원변수 직접 사용 | 0.0978 (2위) |
| 3 | 월전3일평균기온 | 원변수 직접 사용 | 0.0466 (3위) |
| 4 | 월평균습도 | 원변수 직접 사용 | 0.0449 (4위) |
| 5 ★ | 기온편차 | 월평균기온 − 지역·월 기후평균 | 0.0432 (5위) |
| 6 | 월평균기온 | 원변수 직접 사용 | 0.0431 (6위) |
| 7 ★ | 열습도스트레스 | max(0,기온−30)×max(0,(습도−60)/40) | 0.0420 (7위) |
| 8 ★ | 월_sin | sin(2π×월/12) | 0.0352 (8위) |
| 9 ★ | 강수습도 | 강수일수×습도/100 | 0.0345 (9위) |
| 10 ★ | 월_cos | cos(2π×월/12) | 0.0341 (10위) |
| 11 | 월전7일강수합계 | 원변수 직접 사용 | 0.0330 (11위) |
| 12 ★ | 과부하스트레스 | max(0,최고기온−33)² | 0.0326 (12위) |

★ = 신규 추가 파생 변수. 모든 중요도 수치는 XGBoost feature_importances_ 실측값.

2.3 클래스 불균형 처리 (화재 발생률 7.94%)

XGBoost: scale_pos_weight = (1020−81)/81 = 11.6

RandomForest: class_weight='balanced'

LogisticRegression: class_weight='balanced', L2 정규화 C=1.0

평가 지표: F2(β=2)·MCC·PR-AUC 채택 (불균형 데이터 특화)

3. 분석 방법

3.1 앙상블 모델 v3 (XGB + RF + LR)

최종 발화확률 = 0.6 × P(XGB) + 0.3 × P(RF) + 0.1 × P(LR)

| 모델 | 가중치 | n_estimators | 주요 설정 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XGBoost | 0.60 | 400 (실측) | scale_pos_weight=11.6, max_depth=5, lr=0.05 | 주 예측자 |
| RandomForest | 0.30 | 500 (실측) | class_weight=balanced | 분산 안정화 |
| LogisticRegression | 0.10 | max_iter=1000 | class_weight=balanced, L2 | 선형 보완 |

※ n_estimators 실측: bundle['model_xgb'].n_estimators=400, bundle['model_rf'].n_estimators=500

3.2 TFRI 복합위험지수 — 물리 법칙 기반

TFRI = 0.45 × WHI + 0.35 × IDA + 0.20 × HRI

① WHI (기상위험지수, 45%): θ=max(0,(T_max−30)/10), φ=max(0,(RH−70)/30)^1.5,
   R=min(log(1+P/50)/log(5),1), fat=max(0,1−ΔT/15)
   WHI = min((0.32θ+0.28φ+0.25R+0.15·fat)×100, 100)

② IDA (절연열화가속도, 35% / 아레니우스 법칙 — IEC 60076-7):
   V=exp(15000/(273+98)−15000/(273+T_hs)), k_m=1+2·max(0,(RH−70)/30)²
   IDA = min(V×k_m×20, 100)  [온도 10°C↑ → 절연 수명 절반]

③ HRI (이력위험지수, 20%):
   HRI = min((N_지역월/연수)/(전국평균+ε)×50, 100)

3.3 평가 지표 선택 (F2·MCC·PR-AUC)

F2 (β=2): 재현율 2배 가중 — 화재 미탐지 비용 >> 오탐 비용

MCC: -1~+1 범위 — 불균형 데이터에서 가장 강건한 단일 지표

PR-AUC: 임계값 독립적 — 7.94% 불균형 환경에서 ROC-AUC보다 민감

3.4 학습/검증 분리

학습셋: 2020~2022 (612행, 화재 발생 49행 / 화재 건수 합계 52건)

검증셋: 2023~2024 (408행, 32건 화재) — 시간 순서 준수

2023 단독 테스트: ROC-AUC=0.667, PR-AUC=0.130

2024 단독 테스트: ROC-AUC=0.615, PR-AUC=0.131

합산 2023+2024: ROC-AUC=0.640, PR-AUC=0.122 (최종 보고 성능)

4. 결과 및 검증

4.1 모델 성능 — 검증된 실측치 (2023~2024 테스트셋)

※ 아래 모든 수치는 실제 모델 예측값과 레이블을 대조하여 직접 계산한 실측치입니다.

| 지표 | thr 기준 | v1 기준선 | v3 앙상블 (실측) | 변화 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROC-AUC | - | 0.612 | 0.6404 | +0.028 |
| PR-AUC | - | ~0.08 | 0.1217 | ↑↑ (1.54배) |
| F2 (β=2) | 0.20 | - | 0.3061 | 신규 |
| F1 | 0.20 | 0.239 | 0.1818 | → (재현율 우선) |
| MCC | 0.20 | - | 0.0924 | 신규 |
| Recall | 0.20 | 0.219 | 0.5625 | +0.344 (2.6배↑) |
| Recall | 0.15 | - | 0.75 | 신규 |
| 화재 탐지 | 0.20 | 13/32건 | 18/32건 | +5건 |
| 화재 탐지 | 0.15 | - | 24/32건 | 신규 |

4.2 피처 중요도 (XGBoost feature_importances_ 실측)

| 순위 | 피처명 | 중요도 (실측) | 유형 | 도메인 해석 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지역발화율 | 0.1153 | 신규★ | 지역 고유 이력 위험 |
| 2 | 월연속고온일수 | 0.0978 | 기본 | 폭염 지속 → IDA 급상승 |
| 3 | 월전3일평균기온 | 0.0466 | 기본 | 단기 열파 효과 |
| 4 | 월평균습도 | 0.0449 | 기본 | 절연 흡습 |
| 5 | 기온편차 | 0.0432 | 신규★ | 이상 고온 감지 |
| 6 | 월평균기온 | 0.0431 | 기본 | 전반 열 스트레스 |
| 7 | 열습도스트레스 | 0.0420 | 신규★ | 복합 임계 초과 |
| 8 | 월_sin | 0.0352 | 신규★ | 계절 주기성 포착 |

4.3 기상-화재 상관분석 (실측)

Pearson·Spearman 이중 상관계수 — 선형·비선형 관계 동시 검증. 모든 값 실측 계산.

| 기상 변수 | Pearson r (실측) | Spearman ρ (실측) | 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월평균습도 | 0.1088 | 0.1127 | 정(+) 상관 |
| 강수일수 | 0.1010 | 0.1028 | 정(+) 상관 |
| 월평균기온 | 0.0752 | 0.0772 | 정(+) 상관 |
| 월강수합계 | 0.0739 | 0.0844 | 정(+) 상관 |
| 월최대풍속 | 0.0535 | 0.0132 | 정(+) 상관 |
| 월최고기온 | 0.0534 | 0.0519 | 정(+) 상관 |
| 월연속고온일수 | 0.0263 | -0.0041 | 정(+) 상관 |
| 월평균일교차 | -0.1005 | -0.0964 | 부(-) 상관 |

핵심 발견: 월평균습도(r=0.109)가 가장 높은 정상관. 월평균일교차(r=−0.101)는 부상관 — 일교차가 클수록 건조 내륙 기후(화재 적음) 특성을 반영.

4.4 기후변화 트렌드 분석 (2020~2024, 선형 실측)

| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 추세 (실측) | 2030 외삽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 월평균 최고기온(°C) | 23.64 | 24.70 | 24.22 | 25.27 | 25.22 | +0.372°C/년 | 27.59°C |
| 연속고온일수(일/월) | 0.225 | 0.657 | 0.382 | 0.603 | 0.848 | +0.119일/년 | 1.50일 |
| 연간 화재건수 | 13 | 24 | 15 | 14 | 20 | +0.40건/년 | 20.4건 |

⚠️ 2030년 외삽값은 5년(2020~2024) 선형 회귀 기반 참고 전망치입니다. 기후 시스템의 비선형성으로 실제와 차이 있을 수 있음.

4.5 화재 발생 현황 (실측)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 연도별 화재 | 2020:13건 / 2021:24건 / 2022:15건 / 2023:14건 / 2024:20건 / 합계:86건 |
| 월별 화재 | 1월:5 / 2월:3 / 3월:4 / 4월:7 / 5월:10 / 6월:6 / 7월:12 / 8월:13 / 9월:7 / 10월:4 / 11월:10 / 12월:5 |
| 지역별 5년 누계 | 경기:14 / 서울:10 / 전남:10 / 강원:9 / 제주:8 / 부산:6 / 대구:4 / 대전:4 / 울산:4 / 기타 10건 |
| 여름 집중 | 7~8월 합계 25건 = 전체 29.1% |

4.6 2024년 전국 위험도 (실측)

| 순위 | 지역 | 발화확률(%) 실측 | 화재건수 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 부산 | 40.85% | 0건 | 🔴 매우높음 |
| 2 | 서울 | 38.90% | 1건 | 🟠 높음 |
| 3 | 제주 | 32.92% | 3건 | 🟠 높음 |
| 4 | 경기 | 31.74% | 5건 | 🟠 높음 |
| 5 | 강원 | 28.60% | 1건 | 🟠 높음 |
| 6 | 대구 | 21.36% | 0건 | 🟡 보통 |
| 7 | 대전 | 21.18% | 2건 | 🟡 보통 |
| 8 | 울산 | 20.81% | 1건 | 🟡 보통 |
| 9 | 전남 | 20.22% | 2건 | 🟡 보통 |
| 10 | 광주 | 18.51% | 0건 | 🟡 보통 |

4.7 연도별 검증 성능 (2023~2024, 실측)

⚠️ 주의: 학습 연도(2020~2022)의 예측은 in-sample이므로 ROC=1.0 수준의 과적합 스코어가 나타납니다. 실질적 모델 성능은 아래 테스트셋(2023~2024) 기준으로만 평가해야 합니다.

| 연도 | 구분 | ROC-AUC | PR-AUC | F2(thr=0.20) | Recall@0.20 | 화재건수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 🟢 테스트셋 (신뢰) | 0.667 | 0.130 | 0.273 | 0.538 | 13건 |
| 2024 | 🟢 테스트셋 (신뢰) | 0.615 | 0.131 | 0.331 | 0.579 | 19건 |
| 2020~2022 | ⚪ 훈련셋 (참고용 — in-sample) | 1.000 | 1.000 | — | 1.000 | 49행/52건 (in-sample) |
| 합산 2023+2024 | ✅ 최종 보고 성능 | 0.6404 | 0.1217 | 0.3061 | 0.5625 | 32건 |

5. 활용방안

5.1 P1/P2/P3 우선 점검 체계

| 등급 | 기준 | 우선순위 | 대응 행동 | 예상 공수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 매우높음 | ≥ 40% | P1 | 48h 내 긴급 점검 (절연저항 DC 1kV≥1GΩ, IR 열화상 ΔT<10K) | 8 공수/지역 |
| 🟠 높음 | 25~40% | P2 | 2주 내 계획 점검 (냉각팬·방열기·절연유 DGA 분석) | 4 공수/지역 |
| 🟡 보통 | 15~25% | P3 | 정기 주기 유지, 기상 모니터링 강화 | 2 공수/지역 |
| 🟢 낮음 | < 15% | - | 정상 모니터링 | 1 공수/지역 |

5.2 F2 임계값 동적 적용 (실측 기반)

실측 검증: thr=0.15 → F2=0.3279(Rec=75%), thr=0.20 → F2=0.3061(Rec=56%), thr=0.25 → F2=0.3239(Rec=50%)

| 기간 | 권장 임계값 | F2 실측 | Recall 실측 | 전략 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7~8월 (폭염기) | 0.15 | 0.328 | 0.750 | 탐지율 최우선 |
| 5·11월 (전환기) | 0.20 | 0.3061 | 0.5625 | 균형 (기본값) |
| 3~4월 (봄) | 0.25 | 0.324 | 0.500 | 정밀도 우선 |

※ 임계값 수치는 2023~2024 합산 검증셋 기준 실측값입니다.

5.3 기상 예보 연동 선제 대응

Open-Meteo 14일 예보 자동 수집 → Tab3에서 일별 ML+TFRI 위험도 미리 확인

기후변화 트렌드(+0.37°C/년) 고려 → 노후 설비 교체 우선순위 장기 계획 수립

AI 운영 브리핑(GPT-4o-mini) → 매월 현장 관리자용 리포트 자동 생성

5.4 중장기 로드맵

| 기간 | 항목 | 예상 효과 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단기 | F2 최적 임계값 월별 자동 적용 | Recall 56%→75% | thr=0.15 실측 F2=0.328 |
| 중기 | 2010~2019 화재 이력 추가 (81→~250건) | PR-AUC 0.12→0.20+ | 데이터 3배 증가 |
| 중기 | 시계열 lag feature (전월 위험도 등) | 계절 전환 예측 개선 | 모델 재학습 필요 |
| 장기 | 기상청 실시간 API 일별 갱신 | 운영 자동화 | 현재 월별 배치 |
| 장기 | 설비 단위 데이터 연계 | 변전소·변압기 단위 예측 | KEPCO 협력 필요 |

부록

A. 시스템 구성 (7탭 대시보드 v8.0)

| 탭 | 기능 | v8 신규 추가 |
| --- | --- | --- |
| Tab1 종합 현황판 | 전국 Choropleth 지도↔카드 토글 / KPI / AI 브리핑 | 🗺️ Choropleth 지도 |
| Tab2 지역 상세 | 시도별 월간 위험도 / 레이더(WHI·IDA·HRI) / AI 점검 가이드 |  |
| Tab3 기상 예보 | Open-Meteo 14일 / ML+TFRI 일별 예측 / AI 분석 |  |
| Tab4 시나리오 | 기상 슬라이더 / 기온×습도 민감도 히트맵 |  |
| Tab5 복합위험 | TFRI 물리방정식 전면 전시 (WHI·IDA·HRI 수식) | 📐 TFRI 수식 강화 |
| Tab6 점검 관리 | P1/P2/P3 리스트 / 월간 캘린더 / CSV | 📅 캘린더 뷰 |
| Tab7 이력·모델 | 상관분석/기후트렌드/F2임계값/SHAP/연도별검증/피처중요도/ROC | 🔗🌡️⚙️🔬📐 5종 |

B. TFRI 수식 (검증 완료)

TFRI = 0.45×WHI + 0.35×IDA + 0.20×HRI

WHI = min((0.32×max(0,(T-30)/10) + 0.28×max(0,(RH-70)/30)^1.5 + 0.25×R + 0.15×fat)×100, 100)

IDA = min(exp(15000/371−15000/(273+T_hs)) × (1+2×max(0,(RH-70)/30)²) × 20, 100)

HRI = min((N_지역월/연수) / (N_전국평균+ε) × 50, 100)

C. 주요 제약사항 (검증 확인)

공간 해상도: 시도 단위 — 개별 변전소·변압기 예측 불가 (데이터 한계)

학습 데이터 소규모: 5년 81건 (발생률 7.94%) — 더 많은 연도 데이터 확보 시 성능 향상 여지

PR-AUC 0.1217: 절대값은 낮으나 랜덤 기준선(0.0794) 대비 1.53배

LOO-CV 해석: 훈련 연도(2020~2022) in-sample ROC=1.0은 과적합 스코어 — 실제 성능은 테스트셋(2023~2024) ROC=0.6404 기준

D. 기술 스택

| 분류 | 도구 | 버전 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python/Streamlit | Python/Streamlit | 3.11/1.58 | 전체 앱 |
| ML | XGBoost/scikit-learn | 2.1/1.4 | 앙상블 (n=400·500 실측) |
| 해석 | SHAP | 0.52 | 개별 예측 설명 |
| 시각화 | Plotly | 5.22 | Choropleth 포함 인터랙티브 |
| PDF | ReportLab | 4.5 | 보고서 자동 생성 |
| 기상 | Open-Meteo API | - | 14일 예보 |
| AI | GPT-4o-mini | - | 운영 브리핑·점검 가이드 |
| GitHub | - | - | PR#1·2·3 모두 main 병합 완료 |

Reference

[1] International Electrotechnical Commission. (2005). IEC 60076-7:

Power transformers – Part 7: Loading guide for mineral oil-immersed

power transformers. IEC.

[2] CIGRE Working Group A2.49. Transformer thermal modelling.

CIGRE. (기술보고서 번호는 직접 확인 후 기재 권장)

[3] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree

boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD, 785–794.

https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

[4] Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5–32.

https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

[5] Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in

Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

[6] Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to

interpreting model predictions. NeurIPS, 30.

[7] Chicco, D., & Jurman, G. (2020). The advantages of the Matthews

correlation coefficient (MCC) over F1 score and accuracy in binary

classification evaluation. BMC Genomics, 21(1), 6.

https://doi.org/10.1186/s12864-019-6413-7

[8] Davis, J., & Goadrich, M. (2006). The relationship between

Precision-Recall and ROC curves. ICML, 233–240.

[9] 기상청. (2020–2024). 기상자료개방포털.

https://data.kma.go.kr

[10] 소방청. (2020–2024). 국가화재정보시스템 — 화재통계연보.

https://www.nfds.go.kr

[11] 기상청. (2026). 2026 날씨 빅데이터 콘테스트.

https://bd.kma.go.kr/contest

[12] Streamlit Inc. (2024). Streamlit (v1.58).

https://streamlit.io

[13] Plotly Technologies Inc. (2024). Plotly Python (v5.22).

https://plotly.com

[14] Open-Meteo. (2024). Open-Meteo free weather forecast API.

https://open-meteo.com